## Scheda 8 Regime 1
Scheda 8 - Data center
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento
Ex-ante | 1 | E' disponibile una comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell’aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, e al limite di 675 oppure un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riporti l'uso di refrigeranti ?
i punti 2, 3 e 4 sono alternativi
| 2 | I data center dimostrano la partecipazione aggiornata al European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency, fornendo un modulo compilato che descriva lo status di attuazione delle migliori prassi previste, ricomprese nella versione più aggiornata del Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency »?
| 3 | I data center aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management?
| 4 | Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud?
| 5 | Per i soli Data Center costruiti ex novo, è stato redatto il report di analisi dell’adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 5 al punto 5.1
| 5.1 | E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?
| 6 | I data center hanno un piano di gestione dei rifiuti?
Nel caso in cui fosse verificato il punto 4, i punti 7 e 8 si ritengono automaticamente verificati
| 7 | E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati?
| 8 | E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore/distributore dei produttori delle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche acquistate per il data center?
| 9 | La conformità delle apparecchiature dei data center è verificata mediante una dichiarazione del produttore/fornitore di conformità alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018?
Ex-post | I punti 10 e 11 sono alternativi
| 10 | Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea applicabili e sono disponibili le relative prove di verifica?
| 11 | L’adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l’attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni?
| 12 | Per i soli nuovi data center costruiti ex-novo, sono state attuate delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?

## Scheda 8 Regime 2
Scheda 8 - Data center
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento
Ex-ante | 1 | E' disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento? | Si | I data center in Italia che Microsoft attualmente affitta da terzi e che ospitano i servizi cloud di Microsoft sono certificati secondo gli standard ISO 14001 e ISO 50001. Le certificazioni sono disponibili su richiesta. Il processo per ottenere la certificazione ISO 50001 è in corso nei datacenter di Microsoft nei Paesi Bassi (West Europe). La certificazione ISO 14001 è in corso presso specifici datacenter di Microsoft, il 30% della capacity dei datacenter nella regione West Europe è certificato ISO 14001, e una diffusione più ampia sarà valutata come parte di questo processo di certificazione globale.
Il requisito 1 verifica il rispetto del principio DNSH in maniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel caso in cui questo non fosse disponibie, rispondere ai punti successivi
| 2 | E' disponibile una comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell’aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, oppure un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) oppure un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riporti l'uso di refrigeranti? | Sì | Sì, sono disponibili calcoli della media ponderata. Microsoft garantisce che tutte le apparecchiature di raffreddamento sono mantenute in conformità con il Regolamento (UE) 2024/573. In loco viene mantenuto un inventario di tutti i refrigeranti utilizzati nei sistemi di raffreddamento e del loro GWP.
I punti 3, 4 e 5 sono alternativi
| 3 | Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l’implementazione e il rispetto di tutte le “pratiche attese” incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5? | Sì | Microsoft si impegna a migliorare continuamente l'efficienza energetica dei data center di proprietà situati nell'Unione Europea. Microsoft ha già provveduto alla registrazione nel European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency (“Code of Conduct”) dei data center di proprietà per le Cloud Region West Europe, North Europe, Italy North, Spain Central, Poland e Sweden Central, e prevede di ottenere la registrazione anche per altri data center nell’Unione Europea in futuro. La registrazione e l’implementazione del Code of Conduct saranno soggette a verifica da parte di terzi, secondo il processo di audit raccomandato dal Codice stesso. Per quanto riguarda i sistemi di gestione dell’energia, Microsoft si impegna a migliorare continuamente l’efficienza energetica.
| 4 | I data center aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management? | Non applicabile | Microsoft conferma che i datacenter di sua proprietà nelle regioni West Europe, North Europe, Italy North, Spain Central, Poland e Sweden Central, sono registrati secondo il European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency (“Code of Conduct”). Il European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency è conforme ai requisiti CENCENELEC
| 5 | Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud? | Non applicabile | I datacenter di proprietà di Microsoft nelle regioni West Europe, North Europe, Italy North, Spain Central, Poland e Sweden Central, sono registrati secondo il European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency (“Code of Conduct”).
| 6 | Per i soli Data Center costruiti ex novo, è stato redatto il report di analisi dell’adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)? | Non applicabile
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 6 al punto 6.1
| 6.1 | E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?
| 7 | I data center hanno un piano di gestione dei rifiuti? | Sì | Sì, i nostri data center nell'UE/SEE sono conformi alle normative applicabili in materia di rifiuti. I piani di gestione che sono rilevanti per i siti sono disponibili su richiesta. Microsoft si assicura che gran parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) usate dai suoi data center vengano riutilizzate in loco o attraverso accordi contrattuali con i nostri fornitori terzi. Ciò include componenti di server e altre apparecchiature IT. Tutti i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche (RAEE) vengono inviati al di fuori del sito per essere trattati in conformità alla Direttiva RAEE presso un impianto autorizzato. Gli standard di conformità di Microsoft per la gestione ecocompatibile dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono riportati nell'Allegato 1, mentre un esempio di lettera che certifica il ritiro dei RAEE è riportato nell'Allegato 2.
Nel caso in cui fosse verificato il punto 5, i punti 8, 9 e 10 si ritengono automaticamente verificati
| 8 | E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati? | Sì | A partire da Marzo 2020, gli apparati IT Rack di Microsoft utilizzati nei data center all’interno dell’ Unione Europea sono conformi ai requisiti del Commission Regulation (UE) 2019/424 on Ecodesign Requirements for Servers and Data Storage, in attuazione della EU Ecodesign Directive 2009/125
| 9 | E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore/distributore dei produttori delle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche acquistate per il data center?
| 10 | La conformità delle apparecchiature dei data center è verificata mediante una dichiarazione del produttore/fornitore di conformità alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018? | Sì | Sì, gli apparati server e storage utilizzate da Microsoft nei data center all’interno dell’Unione Europea sono conformi ai requisiti applicabili del Regolamento (CE) n. 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento REACH), nonché ai requisiti applicabili della Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica. Una dichiarazione conforme al D.P.R. 445/2000 è inclusa nell'Allegato 3.
Ex-post | I punti 11 e 12 sono alternativi
| 11 | L’adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l’attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni? | Sì | Comprendiamo che questa domanda si applica solo al momento dell'esecuzione del servizio Nel gennaio 2024 è stato completato con successo un audit indipendente sul European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency (“Code of Conduct”) per i data center di proprietà di Microsoft nella regione Italy North. Nella regione West Europe, verrà condotto un audit secondo il Code of Conduct prima del 2026, in conformità con le tempistiche previste dal Code of Conduct. Microsoft continuerà a condurre audit per allinearsi con i requisiti della Direttiva UE sull'efficienza energetica e con il Code of conduct.
| 12 | Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea applicabili e sono disponibili le relative prove di verifica?
| 13 | Per i soli nuovi data center costruiti ex novo, sono state attuate delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate? | Non applicabile

## Sheet2 (hidden)
Sì
No
Non applicabile